| MATERIAL IN OPREMA, KATERO BO PONUDNIK DOBAVIL |  |
| --- | --- |
| Pozicija | Oznaka opreme / Karakteristike |
| Opombe – pomembno!: - Uvodna opomba → V tem dokumentu je naveden seznam ključnih materialov in opreme, za katero ponudnik poda tehnične karakteristike ponujenih materialov in naprav ter priloži zahtevano dokumentacijo. - Stolpec "Pozicija" → Navaja mesto, kjer so navedene podrobnejše tehnične karakteristike ter zahteve materialov in opreme. - Stolpec "Karakteristike" → Za posamezno ponujeno opremo ali material je potrebno navesti tako karakteristike, na osnovi zahtevanih karakteristik iz stolpca "Oznaka opreme" kot tudi druge ključne karakteristike ponujene opreme in materialov ter predložiti tehnično dokumentacijo (prospektna dokumentacija, tehnični listi, sheme ipd. – kot priloge k temu Obrazcu). Ponujena oprema ali material mora biti enakovredna ali boljša od razpisane. Izdelki morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi standardi, ter imeti ustrezne certifikate (skladno z veljavno zakonodajo). - Pri materialih, kjer je zahtevana funkcionalna garancija proizvajalca, je potrebno priložiti originalno (podpisano in žigosano) garancijo proizvajalca za vsako posamezno pozicijo. - Ponudniki morajo pred dokončno izbiro na poziv naročnika dostaviti zahtevane vzorce razpisane opreme v pregled. Obvezna priloga tega obrazca je specifikacija ponujenega materiala in opreme (vzorci z opisi ali fotografije, ustrezna tehnično – prospektna dokumentacija, podrobni tehnični opisi, ipd., iz katere bo lahko Naročnik ugotovil ustreznost ponujenega materiala in opreme). Obvezna priloga tega obrazca so tudi kopije vseh v obrazcu zahtevanih certifikatov, ki jih izda uradna pooblaščena ustanova ali agencija za nadzor kakovosti, s katerimi se potrdi skladnost izdelkov z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi. Za vse elemente, ki so v stiku s pitno vodo, je potrebno upoštevati področno zakonodajo,ki predpisuje zagotavljanje kakovosti priprave vode, opreme in materialov. Obvezna priloga je poročilo o ustreznosti za uporabo materialov v stiku s pitno vodo. |  |
| 01. | SKLOP 1 - CEVI IZ NODULARNE LITINE (NL) ) – ZUNANJA ZAŠČITA 200g/m2 |
| 01.1 | NL CEVI DN 80 - 500 Spoj: sidrni - razstavljivi Proizvajalec: TRM, Duktus, PAM, Sv.Sokol ali enakovredno Tehnični opis: Cevi morajo biti izdelane po standardu EN545:2010, klase »C« po specifikaciji spodaj, spoj VRS, Ve, RJ (razstavljivi sidrni spoj z objemko in zatiči oziroma varovalno objemko) ali enakovredno. Vključno z odgovarjajočimi tesnili, mastjo in sidrnimi elementi, ki morajo biti vključeni v ceno. Spoj mora omogočati možnost 100% sidranja tudi v primeru rezanja cevi, brez dodatnega varjenja in vizualno kontrolo vgrajenih sidrnih elementov po sami montaži. Notranja zaščita - cementna obloga, ustrezna za pitno vodo. Dolžina cevi 6m, cev kalibrirana na najmanj ¾ dolžine. Zunanja zaščita Zn 200g/m2 ali boljša + zaključni sloj. CEV NL DN 80 C 64. CEV NL DN 100 C 64. CEV NL DN 150 C 64. CEV NL DN 200 C 50. CEV NL DN 250 C 50. CEV NL DN 300 C 40. CEV NL DN 400 C 40. CEV NL DN 500 C 30. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 01.2 | NL CEVI DN 80 - 500 Spoj: nesidrni Proizvajalec: TRM, Duktus, PAM, Sv.Sokol ali enakovredno Tehnični opis: Cevi morajo biti izdelane po standardu EN545:2010, klase »C«, po specifikaciji spodaj, TYTON spoj ali enakovredno. Vključno z odgovarjajočimi tesnili in mastjo, ki morajo biti vključena v ceno. Notranja zaščita - cementna obloga, ustrezna za pitno vodo. Dolžina cevi 6m, cev kalibrirana na najmanj ¾ dolžine. Zunanja zaščita Zn 200g/m2 ali boljša + zaključni sloj. CEV NL DN 80 C 64. CEV NL DN 100 C 64. CEV NL DN 150 C 64. CEV NL DN 200 C 50. CEV NL DN 250 C 50. CEV NL DN 300 C 40. CEV NL DN 400 C 40. CEV NL DN 500 C 30. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 2. | SKLOP 2 - CEVI IZ NODULARNE LITINE (NL) – ZUNANJA ZAŠČITA 400g/m2 |
| 2.1 | NL CEVI DN 80 - 500 Spoj: nesidrni Proizvajalec: TRM, Duktus, PAM, Sv.Sokol ali enakovredno Tehnični opis: Cevi morajo biti izdelane po standardu EN545:2010, klase klase »C«, po specifikaciji spodaj, TYTON spoj ali enakovredno. Vključno z odgovarjajočimi tesnili in mastjo, ki morajo biti vključena v ceno. Notranja zaščita - cementna obloga, ustrezna za pitno vodo. Dolžina cevi 6m, cev kalibrirana na najmanj ¾ dolžine. Zunanja zaščita 400g/m2 Zn+Al (85%+15%) + epoksi zaključni sloj. CEV NL DN 80 C 40. CEV NL DN 100 C 40. CEV NL DN 150 C 40. CEV NL DN 200 C 40. CEV NL DN 250 C 40. CEV NL DN 300 C 40. CEV NL DN 400 C 30. CEV NL DN 500 C 30. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 3. | SKLOP 3 – BAJONETNI FAZONSKI KOSI IN OPREMA ZA ZAHTEVNE POGOJE |
| 03.1 | BAJONETNI FAZONSKI KOSI IN OPREMA Spoj: sidrni-razstavljivi (DN 80-300) Proizvajalec: HAWLE ali enakovredno. Tehnični opis: Fazonski kosi z obojko, bajonetni spoj (razstavljivi sidrni spoj z zatiči oziroma varovalno objemko), ali enakovredno. Vključno z odgovarjajočimi tesnili, mastjo in sidrnimi elementi, ki morajo biti vključeni v ceno. Spoj mora omogočati možnost 100% sidranja tudi v primeru rezanja cevi, brez dodatnega varjenja in vizualno kontrolo vgrajenih sidrnih elementov po sami montaži. Vključno z odgovarjajočimi tesnili in mastjo, ki morajo biti vključeni v ceno. Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 03.2 | BAJONETNI FAZONSKI KOSI Z INTEGRIRANIM ZASUNOM Proizvajalec: HAWLE ali enakovredno T-kos z enakim ali z reduciranim odcepom. Zasun z mehkim tesnenjem (vulkaniziran klin) na odcepu, vsi priključki z bajonetno obojko na zaklep, za spajanje z bajonetnimi fazonskimi kosi, jeklenimi, duktilnimi ali PVC/PE cevmi. Zasun z mehkim tesnenjem po DIN 3547-1, EN 1074-1, zapiralni klin s stranskimi POM vodili. Klin v celoti protikorozijsko zaščiten in vulkaniziran. Zgornji del zaščiten s tesnilom proti umazaniji in parafinom, zgornji del ohišja z navojem za pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (do DN 300) Tehnični opis: Telo: GJS-400, protikorozijska epoksi prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm², dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblaščene institucije), pridobljen GSK certifikat Os: nerjaveče jeklo / hladno-valjan navoj Matica klina: medenina Vodilo klina: iz plastike, odporno proti obrabi in visoko drsalno funkcijo, kar omogoča najvišje zaporne momente. Vreteno: hladno valjani navoji, tesnjeno s tesnilom in O-ringi, zamenjava pod tlakom (do DN 200), dvojno uležajeno od DN 250 po DVGW GW336, ležaji so nameščeni med ''POM'' podložke, kar omogoča nemoteno vodenje, ležaji vretena so zaščiteni pred vdorom vode in umazanije, preizkušeno po OVGW in DVGW standardu. Klin: GSJ-400, EPDM zunaj in znotraj v skladu z DVGW W270. Priključki: obojka / vtič DN 80 - 300 (razstavljivi sidrni spoj z bajonetno obojko/vtičem) z ustreznim tesnilom. Na zaklep za spajanje s NL cevmi (zaklepni obroč in sidrno varovalo), ali PE cevmi (zaklepni obroč in PE prehodni kos) in bajonetnimi fazonskimi kosi (varovalna zagozda), PN 16. Vključno s tesnili, mastjo, sidrnimi elementi in prehodnimi kosi, ki morajo biti vključeni v ceno. Tesnila za vodo: - duktilne, jeklene cevi, z ustreznim tesnilom Max. delovni pritisk: 16 bar Dimenzije: od DN 80 do DN 300 Dodatki: vgrad. garnitura, bajonetna spojka, vertikalno bajonetno varovalo, cestna kapa s podstavkom. Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 03.3 | PODZEMNI BAJONETNI ZRAČNIKI DN 80 Proizvajalec: HAWLE (kat.št. 992HA / 992PN) ali enakovredno Podzemni zračnik, vgradna cev iz nerjavečega jekla, sedež zračnika DN 80 z izpustom, možnost servisiranja pod tlakom. Vgradna garnitura: iz nerjavečega jekla z izpustom in možnostjo krajšanja po 100 mm Zračnik: zračno-odzračevalni ventil z eloksiranim aluminijastim ohišjem, presek 1500 mm2, brezstopenjska kapaciteta pretoka zraka max.700 m3/h, obratovalni tlak (0-16 bar). Priključek: vtični DN 80 (zunanji premer po DIN 28610) za spajanje na zaklep z bajonetno obojko Tesnila: EPDM po KTW / W270, Max. Delovni tlak: PN 16 / 25 bar Vgradna globina: od 1,00m do 1,50m Dodatki: drenažni element, vertikalno bajonetno varovalo z gumi manšeto (pri vtičnem bajonetnem koncu), garnitura za izpiranje cevovoda z ventilom 2" Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 03.4 | HIDRANTI IN OPREMA PODZEMNI HIDRANTI DN 80 Proizvajalec: Hawle (kat.št. 490) ali enakovredno Podzemni hidrant s CE oznako po EN14339 /1074-6, bajonetni priključek z vtičnim bajonetnim koncem DN 80 (zunanji premer po DIN 28610) za spajanje na zaklep z bajonetno obojko ali standardno prirobnico DN 80 (po DIN2501, EN 1092-2) Material: Zaporna ploščica: iz hladno valjanega nerjavečega jekla po DIN 10088-1, natezna moč več kot 1600 N/m2. V odprtem prost presek (min.pretok 45 m3/h pri max.padcu tlaka 1 bar), zapiranje v smeri urinega kazalca, 15 obratov. Ohišje, priključek in glava hidranta iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat Vreteno in pogon ploščice: nerjaveče jeklo Tesnila: EPDM po KTW / W270, Nastavek ključa: po VP325. Odpiralni moment: MOT-vrednost: 105 Nm, mST-vrednost:210 Nm po EN1074-6 Izpust (praznjenje): po EN1074-6 Max. Delovni tlak: 16 bar Dodatki: drenažni element, vertikalno bajonetno varovalo (pri vtičnem bajonetnem koncu) z gumi manšeto. Vgradna globina: RD 0,70m do RD 1,5m oz. po naročilu Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca PODZEMNI TELESKOPSKI HIDRANTI DN 80 Proizvajalec: Hawle (kat.št. 492) ali enakovredno Teleskopski hidrant s CE oznako po EN14339 /1074-6, bajonetni priključek z vtičnim bajonetnim koncem DN 80 (zunanji premer po DIN 28610) za spajanje na zaklep z bajonetno obojko ali standardno prirobnico DN 80 (po DIN2501, EN 1092-2) Material: Zaporna ploščica: iz hladno valjanega nerjavečega jekla po DIN 10088-1, natezna moč več kot 1600 N/m2. V odprtem prost presek (min.pretok 45 m3/h pri max.padcu tlaka 1 bar), zapiranje v smeri urinega kazalca, 15 obratov. Ohišje, priključek in glava hidranta iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat. Srednja cev: nerjaveče jeklo 1.4571 z dodatno epoksi zaščito. Teleskopska cev: jeklo epoksi zaščiteno, gasilske spojke po DIN 14317 in zapora po DIN 14317 iz aluminija. Vreteno in pogon ploščice: nerjaveče jeklo Tesnila: EPDM po KTW / W270, Nastavek ključa: po VP325. Odpiralni moment: MOT-vrednost: 105 Nm, mST-vrednost:210 Nm po EN1074-6 Izpust (praznjenje): po EN1074-6 Max. Delovni tlak: 16 bar Gasilske spojke: 2xB ali 2xC Dodatki: drenažni element, vertikalno bajonetno varovalo (pri vtičnem bajonetnem koncu) z gumi manšeto, set za krajšanje in set za podaljševanje cevi Vgradna globina: RD 0,77m do RD 1,5m oz. po naročilu Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 4. | SKLOP 4 – BAJONETNI FAZONSKI KOSI IN OPREMA ZA NEZAHTEVNE POGOJE |
| 04.1 | BAJONETNI FAZONSKI KOSI IN OPREMA Spoj: sidrni-razstavljivi (DN 80-300) Proizvajalec: VAG ali enakovredno. Tehnični opis: Fazonski kosi z obojko, bajonetni spoj (razstavljivi sidrni spoj z zatiči oziroma varovalno objemko), ali enakovredno. Vključno z odgovarjajočimi tesnili, mastjo in sidrnimi elementi, ki morajo biti vključeni v ceno. Spoj mora omogočati možnost 100% sidranja tudi v primeru rezanja cevi, brez dodatnega varjenja in vizualno kontrolo vgrajenih sidrnih elementov po sami montaži. Vključno z odgovarjajočimi tesnili in mastjo, ki morajo biti vključeni v ceno. Protikorozijska epoksi prašna zaščita, pridobljen GSK certifikat |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 04.2 | BAJONETNI FAZONSKI KOSI Z INTEGRIRANIM ZASUNOM Proizvajalec: VAG ali enakovredno Tehnični opis: T - kos z enakim ali z reduciranim odcepom. Zasun z mehkim tesnenjem (vulkaniziran klin) na odcepu, vsi priključki z bajonetno obojko na zaklep, za spajanje z bajonetnimi fazonskimi kosi, jeklenimi, duktilnimi ali PVC/PE cevmi. Priključki: obojka / vtič DN 80 - 300 (razstavljivi sidrni spoj z bajonetno obojko/vtičem) s tesnili. Na zaklep za spajanje s NL cevmi (zaklepni obroč in sidrno varovalo), ali PE cevmi (zaklepni obroč in PE prehodni kos) in bajonetnimi fazonskimi kosi (varovalna zagozda). Vključno s tesnili, mastjo, sidrnimi elementi in prehodnimi kosi, ki morajo biti vključeni v ceno. Max. delovni pritisk: 16 bar Dimenzije: od DN 80 do DN 300 Dodatki: vgrad. garnitura, bajonetna spojka, vertikalno bajonetno varovalo, cestna kapa s podstavkom. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 05. | SKLOP 5 - ZASUNI IN OPREMA ZA ZAHTEVNE POGOJE |
| 05.1 | ZASUNI DN 50 – 500 Proizvajalec: HAWLE ali enakovredno Zasun z mehkim tesnenjem po DIN 3547-1, EN 1074-1, zapiralni klin s stranskimi POM vodili. Klin v celoti protikorozijsko zaščiten in vulkaniziran. Zgornji del proti umazaniji zaščiten s tesnilom in parafinom, zgornji del ohišja z navojem za pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem. Vreteno: hladno valjani navoji, tesnjeno s tesnilom in O-ringi, zamenjava pod tlakom (do DN 200), dvojno uležajeno od DN 250 po DVGW GW336, ležaji so nameščeni med ''POM'' podložke, kar omogoča nemoteno vodenje, ležaji vretena so zaščiteni pred vdorom vode in umazanije, preizkušeno po OVGW in DVGW standardu. Nastavek ključa: po VP325. Ohišje: iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat. Klin: GSJ-400, EPDM zunaj in znotraj po DVGW W270 Dodatki: vgradna garnitura, ročno kolo. Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca Priključki: prirobnica DN 50 – 500 obojestransko (po DIN 2501, EN 1092-2), do DN 150 PN 16, DN 200 in več PN 10 (armirano s togim kovinskim vložkom in držali za lažjo namestitev), ki morajo biti vključena v ceno. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 05.2 | CESTNE KAPE ZA ZASUNE Proizvajalec: HAWLE ( kat.št. 200) ali enakovredno Cestna kapa po DIN 4056 z nehrupnim konusnim pokrovom. Material: GJL250 (GG-25), ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščiten Dodatki: podaljšan obroč H = 10, 20,30 ali 50 mm, podložna plošča. Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 05.3 | VGRADNE GARNITURE ZA ZASUNE - TELESKOPSKE Proizvajalec: HAWLE (kat.št. 950) ali enakovredno. Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov. Material: Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku, Navojni nastavek: GJS400-epoksi prašnato zaščiten Notranja cev: pocinkana, kvalitete št. 37 Nastavek za vreteno zasuna: GJS400-epoksi prašnato zaščiten. Nastavek ključa: pocinkano, kvalitete št. 37 Dodatki: podložna plošča, cestna kapa Vgradna globina: od 1,00 do 4,10 m Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 06. | SKLOP 6 - ZASUNI IN OPREMA ZA NEZAHTEVNE POGOJE |
| 06.1 | ZASUNI DN 50 – 500 Zasun z mehkim tesnenjem, zapiralni klin s stranskinimi POM vodili. Klin v celoti protikorozijsko zaščiten in vulkaniziran. Zgornji del proti umazaniji zaščiten s tesnilom in parafinom, zgornji del ohišja z navojem za pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem. Vreteno: hladno valjani navoji, tesnjeno s tesnilom in O-ringi Ohišje: iz GJS-400 (GGG-40), prašna epoksi zaščita zunaj in znotraj, pridobljen GSK certifikat Dodatki: vgradna garnitura, ročno kolo Priključki: prirobnica DN 50 – 500 obojestransko (po DIN2501, EN 1092-2), do DN 150 PN16, DN 200 in več PN10. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 06.2 | CESTNE KAPE ZA ZASUNE Cestna kapa s konusnim pokrovom. Material: GG-25, ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščiten Dodatki: podložna plošča |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 06.3 | VGRADNE GARNITURE ZA ZASUNE - TELESKOPSKE Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov. Vgradna globina: od 1,00 do 4,10 m |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 07. | SKLOP 7 - POLIETILENSKE (PE) CEVI IN OPREMA |
| 07.1 | PE CEVI RC Z INTEGRIRANIM ZAŠČITNIM SLOJEM, Ø 32 – Ø 125 mm Proizvajalec: EGEPLAST, GERODUR ali enakovredno Tehnični opis: PE cevi izdelane iz materiala PE100 RC z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, SDR11, PN16. Odgovarjati moraju tipu 2, klasifikacije PAS 1075, primerne za zasip brez peščene posteljice – z izkopanim materialom. 10% zunanjega sloja v barvi medija. Certifikat DIN_CERTO ali enakovredno. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 07.2 | PE CEVI RC Z INTEGRIRANIM ZAŠČITNIM SLOJEM, ZA ONESNAŽENA IN POPLAVNA OBMOČJA, Ø 32 – Ø 125 mm Proizvajalec: EGEPLAST, GERODUR ali enakovredno Tehnični opis: PE cevi izdelane iz materiala PE100 RC SDR 11, PN16, z dodanim aluminijastim slojem. Končni, zaščitni sloj PP, ki omogoča tudi polaganje cevi brez izkopa (za uvlačenje, vrtanje). Zunanji zaščitni sloj v barvi medija. Ustrezen certifikat evropske akreditirane institucije. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 07.3 | ELEKTROVARILNE SPOJKE ZA PE CEVI Ø 32 – Ø 125 mm Proizvajalec: GF ali enakovredno Tehnični opis: Elektrofuzijska spojka za PE cevi, PE100, SDR11, PN16 |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 08. | SKLOP 8 – FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE IN OPREMA |
| 08.1 | PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE Spoj: prirobnični (DN 80-500) Proizvajalec: PAM, TRM ali enakovredno Tehnični opis: Fazonski kosi iz nodularne litine z vrtljivimi prirobnicami, Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat Prirobnice do DN 150 PN16, DN 200 in več PN10. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 08.2 | MEDPRIROBNIČNA PLOŠČATA TESNILA - OJAČANA DN 80 - 500 Medprirobnično ploščato tesnilo, ojačano s togim kovinskim vložkom. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 09. | SKLOP 9 – PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ LTŽ MATERIALA IN OPREMA |
| 09.1a | PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ LTŽ MATERIALA Spoj: prirobnični (DN 50-500) Proizvajalec: PAM, TRM ali enakovredno Tehnični opis: Fazonski kosi iz LTŽ s fiksnimi prirobnicami. Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat Prirobnice do DN 150 PN16, DN 200 in več PN10. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 09.1b | MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI Vijaki iz nerjavnega jekla po DIN 933 in DIN 934 (zahteva po 4 navojnih palicah, z maticami, ki gredo skozi obe zunanji prirobnici – varovalo proti izpadu) Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 09.1c | LOVILCI NEČISTOČ Lovilec mora biti izdelan v skladu s SIST EN 545:2010. Imeti mora svetlo površino sita zaradi majhne možnosti zamašitve, omogočati mora enostavno demontažo sita pri čiščenju. Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 09.2 | MEDPRIROBNIČNA PLOŠČATA TESNILA DN 50 - 500 Medprirobnično ploščato tesnilo, debeline 4 mm z dvojno platneno vlogo. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 10. | SKLOP 10 – OPREMA ZA VZDRŽEVANJE VODOVODNIH PRIKLJUČKOV ZA ZAHTEVNE POGOJE |
| 10.1 | NAVRTALNI ZASUNI Z VERTIKALNIM IZHODOM (ZA ODCEPE Ø 32 – 63) Proizvajalec: podjetje HAWLE ali enakovredno Zasun z vertikalnim izhodom z bajonetnim zaklepom in popolno proti-korozijsko zaščito. Zapiranje preko zaporne plošče iz nerjavečega jekla in ekscentričnega diska, ki onemogoča preobremenitve in poškodbe pri zapiranju. Zaporna plošča v odprtem položaju omogoča neoviran poln pretok vode. PN16. Pritrditev na NL cev s stremeni in tesnilom primerne dimenzije, na PE cev z dvodelnim oklepom po DIN3543-2 (oklep je tesnjen z gumijasto oblogo, z več kocentričnim O-ring profilom okoli navrtalne površine). Ohišje: GJS-400, protikorozijska epoksi prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm), pridobljen GSK certifikat. Vreteno, pogon zaporne plošče, zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavečega jekla, Vertikalni izhod: bajonetni 34 ali 46 mm Koleno vrtljivo 360˚ Fiting po DIN 8076-1, vtični fiting na eni strani za povezavo na PE cev brez ojačitvenega obroča, z vgrajenim obročem za zadrževanje. Na drugi strani vtični konec z rotacijsko enoto za nastavitev samega kolena; bajonetni vtični konec in O-ring tesnilom z dvema O-ringoma, za absolutno protikorozijsko zaščito bajonetnega spoja z primernim zasunom ali fitingom. Material: GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska zaščita z obojestransko epoksi prašnato zaščito po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem notranji in zunanji>12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat, notranji zaščitni obroč iz POM, O-ring: EPDM-guma po KTW Max.delovni tlak: 16 bar Max. premer izvrtine: 25 mm / 36mm Dodatki: streme in tesnilo, ročica RAVNI HIŠNI ZASUN Zasun z obojestranskim notranjim navojem po DIN ISO 228-1, vreteno iz nerjavečega jekla, zapora iz medenine, vulkanizirano z EPDM-gumo dimenzij po DVGW W 270, primerno za pitno vodo. Ohišje in zgornji del zasuna: GJS-400, epoksi prašna zaščita, pridobljen GSK certifikat. Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 10.2 | CESTNE KAPE ZA NAVRTALNE ZASUNE Proizvajalec: HAWLE ( kat.št. 180) ali enakovredno Cestna kapa po DIN 4056 z nehrupnim konusnim pokrovom. Material: GJL250 (GG-25), ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščiten Dodatki: podaljšan obroč H = 10, 20,30 ali 50 mm, podložna plošča. Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 10.3 | VGRADNE GARNITURE ZA NAVRTALNE ZASUNE - TELESKOPSKE Proizvajalec: HAWLE ( kat.št.960H ) ali enakovredno. Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov. Material: Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku, Navojni nastavek: GJS400-epoksi prašnato zaščiten Notranja cev: pocinkana, kvalitete št. 37 Nastavek za vreteno zasuna: GJS400-epoksi prašnato zaščiten; 12,3mm Nastavek ključa: pocinkano, kvalitete št. 37 Vgradna globina: od 0,70 do 2,50 m Dodatki: podložna plošča, cestna kapa Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 11. | SKLOP 11 – OPREMA ZA VZDRŽEVANJE VODOVODNIH PRIKLJUČKOV ZA NEZAHTEVNE POGOJE |
| 11.1 | NAVRTALNI ZASUNI Z VERTIKALNIM IZHODOM (ZA ODCEPE Ø 32 – 63) Zasun z vertikalnim izhodom z bajonetnim zaklepom in popolno proti-korozijsko zaščito. Zapiranje preko zaporne plošče iz nerjavečega jekla in ekscentričnega diska, ki onemogoča preobremenitve in poškodbe pri zapiranju. Zaporna plošča v odprtem položaju omogoča neoviran poln pretok vode. PN16. Pritrditev na NL cev s stremeni in tesnilom primerne dimenzije, na PE cev z dvodelnim oklepom po DIN3543-2. Ohišje: GJS-400, protikorozijska epoksi prašna zaščita zunaj in znotraj (debelina zaščite >250 µm), pridobljen GSK certifikat. Vreteno, pogon zaporne plošče, zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavečega jekla, Vertikalni izhod: bajonetni 34 ali 46 mm, fiksno koleno DN 32 – 63 mm RAVNI HIŠNI ZASUN Ohišje iz nodularne litine GGG-40, navojno vreteno iz nerjavnega jekla W 1 4021, večkratna zatesnitev z O-ringom, zapiralo prevlečeno z vulkanizirano gumo, EWS prašna zaščita ohišja, pridobljen GSK certifikat. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 11.2 | CESTNE KAPE ZA NAVRTALNE ZASUNE Cestna kapa s konusnim pokrovom. Material: GG-25, ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščiten |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 11.3 | VGRADNE GARNITURE ZA NAVRTALNE ZASUNE - TELESKOPSKE Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov. Vgradna globina: od 0,70 do 2,50 m Dodatki: podložna plošča, cestna kapa |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 12. | SKLOP 12 – ZRAČNIKI IN HIDRANTI ZA ZAHTEVNE POGOJE |
| 12.1 | PODZEMNI ZRAČNIKI DN 50 - 80 Proizvajalec: HAWLE ( kat.št. 992HA) ali enakovredno Podzemni dvofunkcijski zračnik, vgradna cev iz nerjavečega jekla, sedež zračnika ISO DN 50 z izpustom, dvofunkcijski zračnik DN 50, možnost servisiranja pod tlakom. Vgradna garnitura: iz nerjavečega jekla z izpustom in možnostjo krajšanja po 100 mm Zračnik: zračno-odzračevalni ventil z eloksiranim aluminijastim ohišjem, presek 1500 mm2, brezstopenjska kapaciteta pretoka zraka max.700 m3/h, obratovalni tlak (0-16 bar). Priključek: prirobnica DN 50, DN 80 Tesnila: EPDM po KTW / W270, Max. Delovni tlak: PN 16 / 25 bar Vgradna globina: od 1,00m do 1,50m Dodatki: drenažni element, vertikalno bajonetno varovalo z gumi manšeto (pri vtičnem bajonetnem koncu), garnitura za izpiranje cevovoda z ventilom 2" Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 12.2 | CESTNE KAPE ZA ODZRAČEVALNE IN IZPIRALNE GARNITURE Proizvajalec: HAWLE ( kat.št. 211 ) ali enakovredno Material: GJL 250 (GG-25), bitumensko zaščiteno, notranji premer 300 mm, pokrov s konusnim naleganjem, širok nosilni obroč Dodatki: podložna plošča Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 12.3 | DVOFUNKCIJSKI ZRAČNIKI DN 80 - 200 Proizvajalec: HAWLE ( kat.št.983 ) ali enakovredno Dvofunkcijski zračnik iz nerjavečega jekla z visoko kvalitetno protikorozijsko zaščito z obojestransko epoksi prašnato zaščito po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem notranji in zunanji>12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat. Sestavljen iz zračno-odzračevalnega ventila z UV-zaščitno kapo in protimrčesno zaščito, PN16. Vključno z medprirobničnimi tesnili (armirano s togim kovinskim vložkom in držali za lažjo namestitev), ki morajo biti vključena v ceno. Priključki: prirobnica DN 80 – 200 Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 12.4 | GARNITURE ZA IZPIRANJE CEVOVODOV Proizvajalec: HAWLE ( kat.št.985 ) ali enakovredno Garnitura za izpiranje, sestavljena iz zaporne armature in jeklene cevi. Zaporna plošča iz nerjavečega jekla, v odprtem stanju popolnoma prost prehod. Material: Zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavečega jekla Jeklena cev: z visoko kvalitetno protikorozijsko zaščito z obojestransko epoksi prašnato zaščito po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem notranji in zunanji>12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat, PN16. Izpiralni ključ z C-sklopko po DIN 14317 iz aluminja, zapora pokrova po DIN 14317 iz aluminja. Vgradna globina: 1,00 - 2,00m Priključek spodaj: - prirobnica DN 50, DN 80 - prirobnica pod kotom 45°, DN 50, DN 80 - koleno 90° z ISO spojko Ø 63 Priključki zgoraj: C-spojka, DIN14317 Pokrov priključka: DIN 14317 aluminij Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 12.5 | PODZEMNI TELESKOPSKI HIDRANTI DN 80 Proizvajalec: Hawle ( katal. številka Nr.492) ali enakovredno Teleskopski hidrant s CE oznako po EN14339 /1074-6, priključek s standardno prirobnico DN 80 (po DIN2501, EN 1092-2) Material: Zaporna ploščica: iz hladno valjanega nerjavečega jekla po DIN 10088-1, natezna moč več kot 1600 N/m2. V odprtem prost presek (min.pretok 45 m3/h pri max.padcu tlaka 1 bar), zapiranje v smeri urinega kazalca, 15 obratov. Ohišje, priključek in glava hidranta iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska epoksi (EWS) prašna zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat. Srednja cev: nerjaveče jeklo 1.4571 z dodatno epoksi zaščito. Teleskopska cev: jeklo epoksi zaščiteno, gasilske spojke po DIN 14317 in zapora po DIN 14317 iz aluminija. Vreteno in pogon ploščice: nerjaveče jeklo Tesnila: EPDM po KTW / W270, Nastavek ključa: po VP325. Odpiralni moment: MOT-vrednost: 105 Nm, mST-vrednost: 210 Nm po EN1074-6 Izpust (praznjenje): po EN1074-6 Max. Delovni tlak: 16 bar Gasilske spojke: 2xB ali 2xC Dodatki: drenažni element, set za krajšanje in set za podaljševanje cevi Vgradna globina: RD 0,70m do RD 1,5m oz. po naročilu Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 12.6 | PODZEMNI HIDRANTI DN 80 Proizvajalec: Hawle ( katal. številka Nr.490) ali enakovredno Podzemni hidrant s CE oznako po EN14339 /1074-6, priključek s standardno prirobnico DN 80 (po DIN 2501, EN 1092-2) Material: Zaporna ploščica: iz hladno valjanega nerjavečega jekla po DIN 10088-1, natezna moč več kot 1600 N/m2. V odprtem prost presek (min.pretok 45 m3/h pri max.padcu tlaka 1 bar), zapiranje v smeri urinega kazalca, 15 obratov. Ohišje, priključek in glava hidranta iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat. Vreteno in pogon ploščice: nerjaveče jeklo Tesnila: EPDM po KTW / W270, Nastavek ključa: po VP325. Odpiralni moment: MOT-vrednost: 105 Nm, mST-vrednost:210 Nm po EN1074-6 Izpust (praznjenje): po EN1074-6 Max. Delovni tlak: 16 bar Dodatki: drenažni element Vgradna globina: RD 0,70m do RD 1,5m oz. po naročilu Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 12.7 | CESTNE KAPE ZA PODZEMNE TELESKOPSKE HIDRANTE Proizvajalec: Hawle ( katal. številka Nr.206TH) ali enakovredno Hidrantna cestna kapa (za TELE hidrant) po DIN 4055 za podzemni hidrant DN 80. Možnost nastavljanja poljubne višine vgradnje. Med pokrovom kape in ohišjem je nameščeno blažilno tesnilo (blažilni obroč), ki preprečuje kontaktno korozijo in hrupnost. Material: Ohišje: GJL250, bitumensko zaščiten kapa in pokrov: GJL250, bitumensko zaščiten nastavitven oborč: GJL250, bitumensko zaščiten zatič: nerjaveče jeklo Blažilni obroč: NBR Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 12.8 | CESTNE KAPE ZA PODZEMNE HIDRANTE Proizvajalec: Hawle ( katal. številka Nr. 206) ali enakovredno Hidrantna cestna kapa po DIN 4055 za podzemni hidrant DN 80. Material: Ohišje: GJL250, bitumensko zaščiten kapa in pokrov: GJL250, bitumensko zaščiten nastavitven oborč: GJL250, bitumensko zaščiten zatič: nerjaveče jeklo Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 13. | SKLOP 13 – HIDRANTI ZA NEZAHTEVNE POGOJE |
| 13.1 | HIDRANTI IN PRIPADAJOČI MATERIAL DN 80 Proizvajalec: IMP, Vodotehnik ali enakovredno PODZEMNI HIDRANTI Podzemni hidrant z dvojnim zapiranjem, testiran v skladu z EN 14339, EN 1074-6 in Evropsko gradbeno direktivo 89/106/EEC. Prirobnični priključek EN 1092-2, PN 10/16 bar. Ohišje hidranta iz nerjavečega jekla v skladu z EN 1503-1 in nodularne litine v skladu z EN 1503-3. Notranja in zunanja protikorozijska zaščita, pridobljen GSK certifikat. Izhod v skladu z DIN 3221. NADZEMNI HIDRANTI (LOMLJIVI IN NELOMLJIVI) Nadzemni hidrant proizveden in testiran v skladu z EN 14384, EN 1074-6 in Evropsko gradbeno direktivo 89/106/EEC. Prirobnični priključek EN 1092-2, PN 10/16 bar. Ohišje hidranta iz nerjavečega jekla v skladu z EN 1503-1 in nodularne litine v skladu z EN 1503-3. Notranja in zunanja protikorozijska zaščita, pridobljen GSK certifikat. Izhod: stabilna spojka za priključitev gasilske cevi (2xC in 1xB). |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 13.2 | CESTNE KAPE ZA PODZEMNE HIDRANTE LTŽ ovalna cestna kapa - hidrantna, za vgradnjo pri podzemnem hidrantu (po DIN 4055). Ohišje in pokrov morata biti bitumensko zaščitena. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 14. | SKLOP 14 – DOBAVA IN SERVIS VODOMEROV |
| 14.1 | KLASIČNI HIŠNI VODOMERI Splošne zahteve: Vsi tipi klasičnih hišnih vodomerov so večtokovni, mokre izvedbe za hladno vodo in v obeh položajih dosegajo najmanj metrološki R80 (MID), z ohišjem, ki omogoča vstavljanje nepovratnega ventila |
| 14.1.1 | Več tokovni vodomeri 1/2" - nazivni pretok MID: 2,5 - začetni pretok: 4 l/ h ali manj - maksimalni pretok: 3 m3/h - način vgradnje: horizontalno in vertikalno - dolžina: 165 mm |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 14.1..2 | Več tokovni vodomeri 3/4" - nazivni pretok MID: 4 - začetni pretok: 5 l/ h ali manj - maksimalni pretok: 5 m3/ h - način vgradnje: horizontalno in vertikalno - dolžina: 190 mm |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 14.1.3 | Več tokovni vodomeri 1'' - nazivni pretok MID: 6,3 - začetni pretok: 10 l/ h ali manj - maksimalni pretok: 7 m3/h - način vgradnje: horizontalno in vertikalno - dolžina: 260 mm |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 14.1.3 | Več tokovni vodomeri 5/4'' - nazivni pretok MID: 10 - začetni pretok: 10 l/ h ali manj - maksimalni pretok: 12 m3/h - način vgradnje: horizontalno in vertikalno - dolžina: 260 mm |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 14.1.4 | Več tokovni vodomer 6/4'' - nazivni pretok MID: 16 - začetni pretok: 20 l/ h ali manj - maksimalni pretok: 20 m3/h - način vgradnje: horizontalno in vertikalno - dolžina: 300 mm |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 14.2 | KOMBINIRANI VODOMERI Splošne zahteve: Kombinirani vodomeri morajo omogočati montažo vertikalno in horizontalno. Dosegati morajo najmanj metrološki razred po dim.: DN 50 R1000, DN 80 R 4000, DN 100 R6300. Tehnične zahteve: - imeti certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS. - način vgradnje: horizontalno ali vertikalno - vrtljivi številčnici: za 359 º - zamenljiv mehanizem vodomera: ohišje ostane na merilnem mestu - možnost zapisana certifikatu o odobritvi tipa merila - enak merilni mehanizem za velikosti 50, 65, 80 in 100 mm - obtočni vodomer mora biti zaporedno v istem ohišju vodomerni glavi morata biti pred pripravljeni za montažo induktivnega impulza; induktivni senzor mora omogočati programiranje vrednosti impulza na terenu |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 14.3 | NEPOVRATNI VENTILI ½'', ¾'', 1'', 6/4'' Tehnične zahteve: - delovni tlak: PN 10 - delovna temperatura: 65°C - maksimalna temperatura: 90°C za eno uro na dan - padec tlaka pri maksimalnem pretoku: - ½'' (3,6 m3/h): do 0,4 bar - ¾'' (6,4 m3/h): do 0,35 bar - 1'' (10 m3/h): do 0,4 bar - 6/4'' (39 m3/h): do 1,1 bar materiali: POM, NBR, nerjavno jeklo |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |  |  |
| 14.4 | TESNILA IN OPREMA Tehnične zahteve: - Gumirano tesnilo (EPDM guma), primerno za vodomere, ki so v stiku s pitno vodo. - Debelina 2,5 mm |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 14.5 | SERVIS VODOMEROV Splošni pogoji: - Zagotavljati servis oziroma obnovo obstoječih vgrajenih vodomerov. - Merilni mehanizmi morajo biti atestirani. - Zagotavljati servisiranje in overjanje merilnih vložkov brez ohišja za industrijske in industrijske kombinirane vodomere, kjer to dovoljuje certifikat o odobritvi tipa. Zagotovljen servisni laboratorij mora biti akreditiran in imenovan za kontrolo in overitev vodomerov vsaj po naslednjih pravilnikih: Pravilnik o merilnih instrumentih poglavje MI001: Vodomeri. |
| 14.5.1 | SERVIS VODOMEROV - Več tokovni vodomeri DN 15- 40 - prevzem vodomerov - pranje plastificiranih in peskanje medeninastih ohišij - lakiranje (peskanih) medeninastih ohišij - menjava regulirnega vijaka na ohišju - popravilo priključnih navojev na ohišju vodomera - stekla: oprati, poškodovana zamenjati za nova - star mehanizem zamenjati z novim – stanje 0 in tekoče leto proizvodnje - pri sestavi vodomera zamenjati vsa tesnila z novimi (regulacijski vijak, tesnilo glave) - preizkušnja vodomerov - kalibracija v dovoljena odstopanja - vodomere overiti in opremiti z veljavnimi oznakami - dostava servisiranih vodomerov |
| 14.5.2 | SERVIS VODOMEROV - Kombinirani vodomeri DN 50-150 - prevzem vodomerov - razstavljanje vodomerov v celoti in čiščenje - pranje plastificiranih in peskanje medeninastih ohišij - lakiranje vidnih medeninastih delov - menjava vitalnih delov z novimi po navodilih proizvajalca - številčnica na obtočnem vodomeru mora imeti stanje 0 - sestavljanje vodomerov - preizkušnja vodomerov - kalibracija v dovoljena odstopanja - vodomer pred pripraviti za odvzem obeh impulzov - vodomere overiti in opremiti z veljavnimi oznakami - dostava servisiranih vodomerov |
|  | Akreditacija: Izdajatelj: |
| 15. | SKLOP 15 – REPARATURNE OBJEMKE, DISTANČNIKI IN OZNAČEVALNI MATERIAL |
| 15.1 | REPARATURNE OBJEMKE Tehnične zahteve: - Kvalitetna izdelava: brez ostrih robov (preprečevanje poškodb monterjev), montaža možna s strani enega monterja, enostavna montaža za celotno deklarirano tolerančno območje objemke. - Daljši srednji vijak in ena ročka za enostavno namestitev objemke. - Vsi kovinski deli izdelani iz nerjavečega jekla AISI304. Za daljšo obstojnost pred rjavenjem morajo biti zvari pasivirani v postopku varjenja. Vijaki zaščiteni s suhim premazom pred pojavom hladnega zvara. - Tesnilo EPDM z veljavnim certifikatom za pitno vodo po DVGW (KTW ali W270) z vtisnjenim datumom proizvodnje. - Posamično pakiranje v kartonsko škatlo z navedbo proizvajalca, tipa objemke, tolerančnega območja ter primernost za tip cevi. - Tlačni razredi: - do fi 200mm: Tlačni razred PN 16. Atest za tlačni razred: življenjski test na tlak po normi DVGW W336 (250ur na 24 barih). - fi 200-400mm: Tlačni razred PN 10. Atest za tlačni razred: življenjski test na tlak po normi DVGW W336 (250ur na 15 barih). - fi 400-800mm: Tlačni razred PN 6. Atest za tlačni razred: življenjski test na tlak po normi DVGW W336 (250ur na 9 barih). - Dokazila morajo biti izdana s strani pristojne in akreditirane institucije v EU, naslovljeni na proizvajalca ter veljavni za celotno obdobje trajanja razpisa. V primeru, da certifikat poteče v času trajanja razpisa, mora ponudnik sam priložiti nov certifikat ob poteku starega. V nasprotnem primeru lahko naročnik blago, ki nima veljavnega certifikata, zavrne. - Dimenzije objemk v standardni ponudbi morajo zajemati: - tolerančna območja od fi 20 mm do 540 mm zunanjega premera cevi - tolerančna območja morajo ustrezati vsem standardnim uporabljanim tipom in materialom cevi (jeklo, lito železo, azbest cement, PVC, PE, duktil) - dolžine in minimalno število vijakov: 100 mm (2 vijaka), 200 mm (3 vijaki), 250 mm (4 vijaki), 315 mm (5 vijakov), 575 mm (9 vijakov) - Roki dobave: Celotna paleta objemk (od fi 20 mm do 540 mm) v standardni ponudbi z rokom dobave naslednji delovni dan (velja ob naročilu do 11. ure). Izdelava nestandardnih objemk po naročilu v roku enega delovnega dneva. Isti roki veljajo v primeru, da pripravljavec razpisa od ponudnika zahteva dobavo vzorcev objemk. - Garancija proizvajalca: 10 let - Navedba proizvajalca in tip objemke na zunanjem delu ohišja objemke, ki je ni mogoče izbrisati. - Objemke morajo imeti priloženo navodilo za montažo. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 15.2 | DISTANČNIKI IN MANŠETE Tehnične zahteve: Distančniki iz PE HD, nosilnost 300 kg/obroč, brez kovinskih elementov, višina distančnika 40 mm, s kolesci za lažje uvlačenje cevi. Distančniki morajo omogočiti, da se število segmentov v obroču poljubno spreminja glede na velikost cevi. Manšete univerzalnega zaprtega tipa iz EPDM gume pritrdilnim materialom iz nerjavečega jekla. Debelina manšete je 3-4 mm. Manšeta mora pri vratu ustrezati vsaj dvema tipoma cevi, v koničastem delu pa se prilagaja zaščitni cevi z rezanjem manšete glede na zunanji obseg zaščitne cevi. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 15.3 | OZNAČEVALNE TABLICE Hidrantna tablica - plastična Hidrantne tablice in polnila iz materiala Luran S odpornega na vremenske vplive, bele barve RAL 9010, z rdečim robom RAL 3000 in črno pisavo RAL 9005. Pisava pokončna Helvetica, krepka. Dimenzije tablice so 250x200 mm po DIN 4066 oz. OSIST 1007:1996. Profilirana aluminijasta pritrdilna plošča za steber z zaščitnim robom debeline 2 mm, dimenzije 250x200mm, ki zaščiti tablico pred vandalizmom in z dodatnimi pritrdilnimi elementi omogoča pritrjevanje na stebre, drogove javne razsvetljave, hidrante in podobno. Pritrjevanje na steber z aluminijastimi objemkami 6/4'' ali 2''. Armaturna tablica - ALU Armaturne tablice in polnila iz profiliranega prašno barvanega aluminija, odporne na vremenske vplive, modre barve RAL 5010. Pisava bela RAL 9002, pokončna Helvetica, navadna. Dimenzije tablice so 140x200 mm, po DIN 4067 oz. OSIST 1005:1996. Samolepilna (vremensko odporno lepilo) polnila iz prašno barvanega aluminija. Polnila in odmerni križ na tablici so reliefni. Pritrjevanje na steber z aluminijastimi objemkami 6/4'' ali 2''. Armaturna tablica - plastična Armaturne tablice in polnila iz materiala Luran S odpornega na vremenske vplive, modre barve RAL 5010. Pisava bela RAL 9002, pokončna Helvetica, navadna. Dimenzije tablice so 140x200 mm, po DIN 4067 oz. OSIST 1005:1996. Profilirana aluminijasta pritrdilna plošča z zaščitnim robom debeline 2 mm, dimenzije 140x200 mm, ki zaščiti tablico pred vandalizmom in z dodatnimi pritrdilnimi elementi omogoča pritrjevanje na stebre, drogove javne razsvetljave, hidrante in podobno. Pritrjevanje na steber z aluminijastimi objemkami 6/4'' ali 2''. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 15.4 | OPOZORILNI TRAK Opozorilni trak modre barve iz trdega PE debelina 0,15 mm, širine 40 mm, s ponavljajočim se črnim napisom POZOR VODOVOD. Pakiran je v kolutih po 250m |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 15.5 | STEBRIČKI IN SIDRA Pocinkani jekleni stebri s pokrivnim plastičnim čepom, dolžine 2500 mm, fi 6/4'' in 2''. Sidro za montažo vertikalnih stebrov brez kopanja in betoniranja, s krilci za povečano stabilnost, pritrdilno prirobnico, nerjavečimi vijaki in kovinskim zatičem. Dimenzije: za cevi 6/4'' in 2'', dolžine 600 mm. Material: vroče cinkano jeklo in nerjaveči vijaki. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 16. | SKLOP 16 – SPOJKE |
| 16.1 | UNIVERZALNE SPOJKE Proizvajalec: Georg Fischer, Viking Johnson, Hawle ali enakovredno Primerne za vse vrste cevi (PVC, azbestno cementne, PE, nodularna litina…) Ohišje iz GJS-400 (GGG-40), skladno z EN-GJS-450-10, epoksi prašna zaščita, skladno z EN 14901, pridobljen GSK certifikat Tesnila NBR ali EPDM, NBR v skladu z EN 682 (-5°C do +50°C), EPDM v skladu z EN 681-1 (0°C do +50ºC) Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316) Vgrajeno morajo imeti varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo oz. pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo. Zagotavljati morajo sidranje pri tlaku do 16 bar (do DN 200) in 10 bar (nad DN 200), pri lomu do 4° tudi v primeru nadzemne vgradnje. Omogočati morajo osni zamik min. 4° na spoj. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 16.2 | SIDRNE SPOJKE ZA PE IN PVC CEVI Enojne spojke Proizvajalec: Georg Fischer, Viking Johnson, Hawle ali enakovredno Protiizvlečna zaščitna spojka za PE/PVC cevi (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), sidrni obroč proti izvleku, tesnilo je integrirano v ohišje. Vijaki za pritrditev so iz nerjavečega jekla. A2 navoji so zaščiteni s plastiko. Protiizvlečna zaščita po DIN 8076-1-3. Material: Zaščita iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat Tesnila: EPDM Ohišje: GJS400 Pritisk: PN 16 Dimenzije: DN 50 – DN 300 / po EN 1092-2 Dvojne spojke Proizvajalec: Georg Fischer, Viking Johnson, Hawle ali enakovredno Protiizvlečna zaščitna spojka za PE/PVC cevi (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), sidrni obroč proti izvleku, tesnilo je integrirano v ohišje. Vijaki za pritrditev so iz nerjavečega jekla. A2 navoji so zaščiteni s plastiko. Protiizvlečna zaščita po DIN 8076-1-3. Material: Zaščita iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat Tesnila: EPDM Ohišje: GJS400 Pritisk: PN16 Dimenzije: DN 50 – DN 300 / po EN1092-2 |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 17. | SKLOP 17 – VODOMERNI JAŠKI IN OPREMA ZA ZAHTEVNE POGOJE |
| 17.1 | VODOMERNI JAŠKI Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 500mm, minimalne višine 1000mm: - Z izvrtinama Ø 32mm in prečnim nosilcem. - Zagotovljena mora biti termična izolacija (cona zmrzovanja) minimalno 80cm. - Bitumiziran LTŽ pokrov ali pokrov iz umetne mase, z napisom »voda«, »vodomer« ali »vodovod«, z natičnim ključem za odpiranje pokrova. - Gibljiva večslojna ali PP dovodno-odvodna cev. Spoj dovodne in odvodne cevi mora biti oddaljen od telesa jaška minimalno 10 cm. - Vodomerni jašek mora omogočati naknadno vgradnjo regulatorja tlaka (RT), brez posega v obstoječo inštalacijo jaška. - Jašek mora ob naknadni nadgradnji omogočati dvig 5 do 20cm s teleskopskim poviškom jaška, ki je narejen iz PP ali PE materiala. - Vsi pokrovi morajo omogočati možnost zaklepanja. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 18. | SKLOP 18 – VODOMERNI JAŠKI IN OPREMA ZA NEZAHTEVNE POGOJE |
| 18.1 | VODOMERNI JAŠKI Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm: - Z izvrtinama Ø - 32mm in prečnim nosilcem. - Zagotovljena mora biti termična izolacija (cona zmrzovanja) minimalno 70cm. - Bitumizirani LTŽ pokrov ali pokrov iz umetne mase, z napisom »voda«, »vodomer« ali »vodovod«, z natičnim ključem za odpiranje pokrova. - Gibljiva večslojna ali PP dovodno-odvodna cev. Spoj dovodne in odvodne cevi mora biti oddaljen od telesa jaška minimalno 10 cm. - Vodomerni jašek mora omogočati naknadno vgradnjo regulatorja tlaka (RT), brez posega v obstoječo inštalacijo jaška. - Jašek mora ob naknadni nadgradnji omogočati dvig 5 do 20cm s teleskopskim poviškom jaška, ki je narejen iz PP ali PE materiala. - Vsi pokrovi morajo omogočati možnost zaklepanja. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |